## Sheet1
孵化楼1、2食堂排烟设备及油烟净化设备建设清单
序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 主要设备品牌及同等价次品牌
1 | 低噪音双进风风柜 | 11KW/380V | 1、采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸 2、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小。 3、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声。 4、轴承全部采用外球面滚动轴承。 5、风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造成全封闭形式、造型美观、新颖、在户内个使用增具有良好的保护作用。 | 台 | 2 | 博达/亿科/盛裕丰
2 | 净化器（带自清洁功能） | 28000立方 | 1、净化率：≥95%；排放浓度≤0.7mg/m³ 2、组成结构：油烟净化器+高压电源+静电磁场； 3、净化器采用≥1.0mm厚不锈钢； 4、油烟净化器电源一对一，电压：220V； 5、油烟净化器采用全不锈钢电磁场； 6、配电箱与净化室腔连接处做全密封处理；净化室腔与配电箱门处加装有接油槽设计（确保油水不外泄）； 7、集板式静电磁场为全高压设计，间距为25mm、材质采用≥0.8mm厚不锈钢，包括：间距、套管均为不锈钢； 8、绝缘体材质使用铁氟龙（聚四氟乙烯材料）；承受高压≥70000V； 9、静电式油烟净化器防水防尘，防水等级≥IP65。提供相关证明材料。 10.符合GB/T18483-2001《饮食业油烟排放标准》；提供相关证明材料。 11.符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》第一部分：通用要求；提供相关证明材料。 12、不锈钢板材符合GB 8624-2012 标准A(A1)级的要求；提供相关证明材料。 13、符合GB/T9978 .1-2008《建筑构件耐火试验方法第一部分：通用要求》。提供相关证明材料。 | 台 | 2 | 亿新缘/亿科/盛裕丰
3 | 净化器（带自清洁功能） | 24000立方 | 1、净化率：≥95%；排放浓度≤0.7mg/m³ 2、组成结构：油烟净化器+高压电源+静电磁场； 3、净化器采用≥1.0mm厚不锈钢； 4、油烟净化器电源一对一，电压：220V； 5、油烟净化器采用全不锈钢电磁场； 6、配电箱与净化室腔连接处做全密封处理；净化室腔与配电箱门处加装有接油槽设计（确保油水不外泄）； 7、集板式静电磁场为全高压设计，间距为25mm、材质采用≥0.8mm厚不锈钢，包括：间距、套管均为不锈钢； 8、绝缘体材质使用铁氟龙（聚四氟乙烯材料）；承受高压≥70000V； 9、静电式油烟净化器防水防尘，防水等级≥IP65。提供相关证明材料。 10.符合GB/T18483-2001《饮食业油烟排放标准》；提供相关证明材料。 11.符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》第一部分：通用要求；提供相关证明材料。 12、不锈钢板材符合GB 8624-2012 标准A(A1)级的要求；提供相关证明材料。 13、符合GB/T9978 .1-2008《建筑构件耐火试验方法第一部分：通用要求》。提供相关证明材料。 | 台 | 1 | 亿新缘/亿科/盛裕丰
4 | 镀锌管道 | 厂制品 | 全部采用≥1.2㎜镀锌板制作，法兰连接 | 平方 | 51
5 | 大小接头 | 厂制品 | 厚度≥1.2mm镀锌板 | 个 | 12
6 | 软接 | 厂制品 | 采用≥1.3mm防油帆布 | 个 | 6
7 | 风机和净化器支架 | 厂制品 | 采用50#角钢焊接而成，并防锈处理，符合GB/T 38160-2019标准提供证明材料 | 付 | 6
8 | 风机减震座 | 厂制品 | 采用30mm厚减震橡胶 | 套 | 12
9 | 旧设备拆除及搬运 |  | 3台风机+3台净化器+管道，含吊车费及搬运费 | 项 | 1
10 | 设备安装 |  | 3台风机+3台净化器+管道 | 项 | 1
11 | 设备检测 |  | 3台净化器检测费用 | 项 | 1